ALLEGATO “C” RELAZIONE TECNICA PER IMPIANTO TERMICO AD ACQUA CALDA CON TEMPERATURA < 100 °C. OBBLIGATORIO PER GLI IMPIANTI TERMICI CON POTENZA TERMICA DEL FOCOLARE NOMINALE SUPERIORE O UGUALE A 35 kW Legge Provinciale n. 18 del 16 giugno 1992

SCHEDA IDENTIFICATIVA DELL’IMPIANTO

- PROPRIETARIO, RAGIONE SOCIALE DEL DENUNCIANTE ……………………………………………………………………………………………………………………………………… Indirizzo …………………………………………………………………………………………………………………………… CAP ………… Località ………………..……..... Comune ………………………………..……………………… Telefono n. ……………………………….. - UBICAZIONE E DESTINAZIONE DELL’EDIFICIO Indirizzo ………………………………………………………………………. CAP ………… Località ………………..……... Comune ………………………………..… Edificio Categoria:  Civile abitazione  Commercio  Industria  Artigianato  Agricola  Altro ………………………….. 1.3. IMPIANTO TERMICO DESTINATO A  riscaldamento ambienti  produzione centralizzata di acqua calda per usi igienici e sanitari  altro (descrivere): …………………………………………………………………………………………… 1.4. GENERATORI DI CALORE Numero ……. Potenza termica del focolare nominale totale (kW) ……… Combustibile …………………… 1.5. PROGETTISTA DELL’IMPIANTO TERMICO (nominativo, titolo e relativo n° di iscrizione all’ordine o collegio) ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… Telefono n. …………………………………… Data………………… Timbro e firma del progettista Timbro e firma del denunciante ………………………………….. ……………………………………

CARATTERISTICHE TECNICHE DELL’IMPIANTO

Altezza idrostatica dell’impianto: m.c.a………….

Contenuto totale acqua nell’impianto: litri………………

Vasi di espansione:

aperto

chiusi numero…………

| GENERATORI DI CALORE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Generatore | Costruttore | Modello | Matricola di fabbrica | Pressione max. di esercizio bar | Combustibile (2) | Fluido termovettore(1) | Potenza termica del focolare nominale massima kW | Potenza termica utile nominale massima kW | Marcatura CE |  |  |
| G1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (1) Specificare, ad esempio: acqua calda, acqua surriscaldata, vapore, aria calda, olio diatermico (2) Specificare, per esempio: metano, GPL, gasolio, olio combustibile, cippato (alim. ne automatica) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| VALVOLE DI SICUREZZA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Generatore | Costruttore | Modello | Coeff. “K” | Diam. Orifizio mm | Pressione di taratura bar | Portata di scarico kg/h | Potenza termica scaricata kW | Somma potenza termica totale scaricata kW | Diametro tubi mm |  | Distanza installazione dal generatore. m |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | adduzione | scarico |  |
| G1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| VALVOLE DI INTERCETTAZIONE A TRE VIE DEL GENERATORE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Generatore | Diametro valvola mm | Diametro interno tubo di sicurezza mm | Lunghezza virtuale tubo di sicurezza m | Potenza scaricata kW |  | Generatore | Diametro valvola mm | Diametro interno tubo di sicurezza mm | Lunghezza virtuale tubo di sicurezza m | Potenza scaricata kW |
| G1 |  |  |  |  |  | G5 |  |  |  |  |
| G2 |  |  |  |  |  | G6 |  |  |  |  |
| G3 |  |  |  |  |  | G7 |  |  |  |  |
| G4 |  |  |  |  |  | G8 |  |  |  |  |

| VALVOLE DI INTERCETTAZIONE DEL COMBUSTIBILE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Generatore | Costruttore | Modello | Diametro mm. | Distanza dal gen.re m. | Omolog. ne marcatura CE |  | Generatore | Costruttore | Modello | Diametro mm | Distanza dal gen.re m | Omolog. ne marcatura CE |
| G1 |  |  |  |  |  |  | G5 |  |  |  |  |  |
| G2 |  |  |  |  |  |  | G6 |  |  |  |  |  |
| G3 |  |  |  |  |  |  | G7 |  |  |  |  |  |
| G4 |  |  |  |  |  |  | G8 |  |  |  |  |  |

VALVOLE DI SCARICO TERMICO

| Generatore | Costruttore | Modello | Portata di scarico a press.ne=1bar litri/ora | Reintegro |  | Potenza termica totale scaricata kW | Distanza dal gen.re m | Omolog. ne, marcatura CE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Parziale o nullo P=kW/0,029 | Totale P=kW/0093 |  |  |  |  |
| G1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

N.B. :IN CASO DI REINTEGRO TOTALE, SPECIFICARE IL SISTEMA E ALLEGARE CALCOLO DI DIMENSIONAMENTO.

| VASI DI ESPANSIONE CHIUSI DEL CIRCUITO PRIMARIO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Generatore | Capacità litri |  | Press. bollo bar | Tipo vaso |  |  | Dislivello Vaso-Valvola di sicurezza m (+ se vaso più in basso della valvola) | Altezza idrostatica |  | Precarica bar | Diam tubo gen.-vaso mm | Coeff. di espansione se diverso da 0,035 |
|  | Primario | Vaso di espansione |  |  |  |  |  | m.c.a | bar |  |  |  |
|  |  |  |  | A diaframma | Autopres surizzato | Prepressurizzato |  |  |  |  |  |  |
| G1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| VASI DI ESPANSIONE CHIUSI DEL CIRCUITO SECONDARIO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Capacità litri |  | Press. bollo bar | Tipo vaso |  |  | Dislivello Vaso-Valvola di sicurezza (+ se vaso più in basso della valvola) m | Altezza idrostatica |  | Precarica bar | Diam tubo Imp.- vaso mm | Coeff. di espansione se diverso da 0,035 |
| Circuito | Vaso di espansione |  | A diaframma | Autopressurizzato | Prepressurizzato |  | m c.a. | bar |  |  |  |

| SISTEMA DI ESPANSIONE A POMPA DI PRESSURIZZAZIONE |  |  |  |  |  |  |  |  | VASO DI ESPANSIONE APERTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Capacità litri |  | Pressione taratura valvola sfioro bar | Capacità di sfioro della valvola |  |  | Diametro del tubo impianto – vaso mm | Livello stato di sicurezza su ogni generatore |  | Diametro interno mm. |  | Volume litri |  | Protezione dal gelo |  |  |  | Valvola intercetto a tre vie |  |
| Impianto | Sistema espansione |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tubo di sicurezza | Tubo di sfogo e/o troppo pieno | Impianto | Vaso | Tubo sicurezza sfogo |  | Vaso espansione |  |  |  |
|  |  |  | litri | sufficiente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | SI | NO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | SI | NO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SI | NO | SI | NO | SI | NO |

| DISPOSITIVI DI CONTROLLO |  |  |  |  |  |  |  |  | DISPOSITIVI DI PROTEZIONE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Generatore | Manometro |  |  |  | Termometro |  |  |  | Termostato di regolazione taratura °C | Termostato di blocco taratura °C | Dist. instal. dei termostati dal gen. m | Pressostato |  |
|  | Fondo scala bar | Briglia man. campione |  | Dist. instal. dal gen. m | Fondo Scala °C | Pozzetto termometro campione |  | Dist. instal. dal gen. m |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Taratura bar | Dist. instal. dal gen. m |
|  |  | SI | NO |  |  | SI | NO |  |  |  |  |  |  |
| G1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

COMPONENTI DELLA CENTRALE TERMICA PER IMPIANTI A COMBUSTIBILE SOLIDO NON POLVERIZZATO

A CARICAMENTO AUTOMATICO E CIRCOLAZIONE FORZATA

| IMPIANTO A VASO DI ESPANSIONE CHIUSO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DISPOSITIVI DI PROTEZIONE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Generatore | Potenza termica del focolare nominale massima kW | Potenza termica utile nominale massima kW | Termostato di regolazione taratura °C | Termostato di blocco taratura °C | Pressostato taratura bar | Allarme acustico e/o ottico interv.to a 90 °C |  | DISPOSITIVO DI DISSIPAZIONE DELLA POTENZA RESIDUA |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Scambiatore con scarico di sicurezza termico |  | Riscaldatore acqua con scarico di sicurezza termico |  |  |
|  |  |  |  |  |  | SI | NO |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | SI | NO | SI | NO |  |
| G1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| IMPIANTO A VASO DI ESPANSIONE APERTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DISPOSITIVI DI PROTEZIONE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Generatore | Potenza termica del focolare nominale massima kW | Potenza termica utile nominale massima kW | Termostato di regolazione taratura °C | Termostato di blocco taratura °C | Allarme acustico e/o ottico interv.to a 90 °C |  | Valvola intercetto a tre vie |  |  | Pressione esercizio impianto>2 bar |  | Pressione esercizio impianto<=2 bar |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Obbligatorio dispositivo di dissipazione potenza residua |  | Esiste dispositivo di dissipazione potenza residua |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Diametro interno tubo di sicurezza mm | Diametro interno valvola mm | Lunghezza virtuale tubo di sicurezza m |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | SI | NO |  |  |  | Scambiatore con scarico di sicurezza termico | Riscaldatore acqua con scarico di sicurezza termico | Scambiatore con scarico di sicurezza termico | Riscaldatore acqua con scarico di sicurezza termico |  |
| G1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

COMPONENTI DELLA CENTRALE TERMICA PER IMPIANTI A COMBUSTIBILE SOLIDO NON POLVERIZZATO

A CARICAMENTO MANUALE

| IMPIANTO A VASO DI ESPANSIONE APERTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DISPOSITIVI DI PROTEZIONE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Generatore | Potenza termica del focolare nominale massima kW | Potenza termica utile nominale massima kW | Pressione massima di esercizio bar | Altezza idrostatica impianto m.c.a./bar | Termostato di regolazione taratura °C | Termostato di blocco taratura °C | Allarme acustico e/o ottico interv.to a 90 °C |  | Diametro interno mm |  | Volume litri |  | Valvola intercetto a tre vie |  | Protezione dal gelo |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Impianto | Vaso di espansione |  |  | Tubo di sicurezza e sfogo | Vaso di espansione |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tubo di sicurezza | Tubo di sfogo e/o di troppo pieno |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | SI | NO |  |  |  |  | SI | NO |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SI | NO |  |  |
| G1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

VALVOLE DI SCARICO TERMICO

| Generatore | Costruttore | Modello | Portata di scarico a press.ne=1bar litri/ora | Reintegro |  | Potenza termica totale scaricata kW | Distanza dal gen.re m | Dispositivo di dissipazione potenza residua |  |  |  | Dispositivi di arresto aria comburente |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Parziale o nullo P=kW/0,029 | Totale P=kW/0,093 Calcolo di dimensiona- mento allegato |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Scambiatore con scarico di sicurezza termico |  | Riscaldatore acqua con scarico di sicurezza termico |  | Chiusura automatica portello |  | Blocco ventilatore aria comburente |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO |
| G1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

PRODUZIONE ACQUA CALDA PER USI SANITARI.

| VALVOLA DI SICUREZZA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Capacità bollitore litri | Costruttore | Modello | Diametro orifizio (min. 15 mm.) mm | Press. taratura bar |

DI SEGUITO LA RELAZIONE DOVRÁ DESCRIVERE ESATTAMENTE LE CARATTERISTICHE DEGLI IMPIANTI E DEI LOCALI CHE LI CONTENGONO. I PUNTI ELENCATI NON SONO ESAUSTIVI, MA SOLO UNA TRACCIA PER UNA RELAZIONE COMPLETA.

LOCALE GENERATORI.

- Ubicazione del locale con descrizione esatta: della posizione, della parete verso l’esterno, delle quote, delle dimensioni (altezza, superficie e perimetro), dei locali confinanti (soprastanti, sottostanti, laterali) ed eventuali vie di fuga, in relazione alla normativa cogente.

- Posizione del/dei generatore/i nel locale, garantendo una distanza tale da permettere l’accessibilità agli organi di regolazione, sicurezza e controllo ed alla manutenzione ordinaria secondo quanto prescritto dal costruttore dell’apparecchio.

- Posizione dell’asse del bruciatore rispetto alla generatrice superiore del serbatoio del combustibile liquido.

- Resistenza al fuoco delle strutture portanti, separanti, nei casi previsti pavimento e pareti impermeabili al combustibile liquido.

- Aperture di aerazione: posizione e superficie in funzione del tipo di combustibile, in relazione alla normativa cogente

- Caratteristiche delle porte di accesso (dimensioni, resistenza al fuoco, senso di apertura, eventuale soglia).

- Modalità di accesso al locale, eventuale disimpegno aerato, modalità di aerazione del disimpegno.

DEPOSITO COMBUSTIBILE.

LIQUIDO

- Ubicazione del locale con descrizione esatta: della posizione, delle quote, delle dimensioni (altezza, superficie e perimetro), dei locali eventualmente confinanti (soprastanti, laterali), con distanze reciproche e dalle pareti verticale ed orizzontali, tali da garantire l’accessibilità per le operazioni di manutenzione ed ispezione.

- Resistenza al fuoco delle strutture portanti, separanti e volume del bacino di contenimento impermeabile al combustibile liquido.

- Aperture di aerazione: posizione e superficie

- Caratteristiche delle porte di accesso (dimensioni, resistenza al fuoco, senso di apertura, soglia).

- Modalità di accesso al locale, eventuale disimpegno aerato, modalità di aerazione del disimpegno.

- Caratteristiche del/dei serbatoio/i, degli accessori installati, del/dei tubi di sfiato e loro posizione, posizione del tubo di carico e della valvola a chiusura rapida. Idonea messa a terra e targa di identificazione inamovibile e visibile anche a serbatoio interrato.

SOLIDO

- Ubicazione del deposito tipo Bunker o Silo con descrizione esatta: della posizione, dei locali eventualmente confinanti con relative distanze, del volume totale del silo.

- Resistenza al fuoco delle strutture.

- Superficie aperture antiscoppio e descrizione del sistema di spegnimento.

- Fare riferimento ad un progetto specifico e relativo collaudo di prevenzione incendi, nel caso il deposito ricadesse in attività soggetta alle visite di prevenzione incendi

GAS GPL

Attività di prevenzione incendi, per cui si dovrà fare riferimento ad un progetto specifico e relativo collaudo di prevenzione incendi.

IMPIANTO DI ADDUZIONE DEL COMBUSTIBILE.

Combustibile liquido dal serbatoio al bruciatore.

- Descrizione del percorso della tubazione di adduzione ed eventuale ritorno del combustibile al serbatoio.

- Specificare come vengono recuperate eventuali perdite di combustibile lungo il percorso.

Combustibile gassoso.

- Specificare il tipo di gas utilizzato e la norma di riferimento.

- Descrizione del percorso, della posa, dei materiali utilizzati con riferimento alle norme UNI EN.

- Posizione ed installazione del contatore e regolatore di pressione.

- Calcolo di verifica della portata di gas almeno pari alla richiesta massima dei generatori o utilizzatori.

- Planimetria della linea di adduzione.

CAMINO E CONDOTTO FUMI

- Descrivere esattamente le caratteristiche costruttive (materiali, parete singola o doppia, in cavedio ecc.), l’installazione rispetto ad eventuali locali abitati o in parete esterna.

- Specificare per quale tipo di combustibile sono a servizio, se si tratta di generatori a condensazione, le temperature massime previste, il tipo di funzionamento (in pressione o in depressione) e la rispondenza alle norme UNI EN relative.

- Nel caso di impianti a condensazione specificare il tipo di trattamento delle condense.

- Calcolo di dimensionamento e verifica del tiraggio secondo le norme UNI EN 13384-1 o UNI EN 13384-2.

MEZZI DI ESTINZIONE DEGLI INCENDI

- Specificare il numero di estintori previsti, la classe estinguente, l’omologazione.

IMPIANTI ELETTRICI

- Analisi del rischio relativo alla presenza di potenziale atmosfera esplosiva, secondo la direttiva ATEX e relativa scelta del tipo di impianto da realizzare.

- Realizzazione dell’impianto in conformità delle norme CEI cogenti, della legge n. 186 del 01 marzo 1968 ed eventuali modifiche ed integrazioni successive.

- Specificare l’installazione e la posizione dell’interruttore generale.

SEGNALETICA DI SICUREZZA.

- Specificare la segnaletica di sicurezza prevista, la posizione di installazione e la norma di riferimento.